제 품 규 격 서

품 명	공압식 하부 관통 전기차 냉각 시스템
참 고 사 진
용 도	전기차 화재시 배터리 내부로 직접 관통(침투)하여 배터리 셀 화재를 직접 소화 및 열 전파를 차단하여 신속하고 확실한 전기차 화재진압에 사용하는 제품
제 원
□ 작동 방식 : 컨트롤러를 이용한 공압 관통 방식 □ 사용 가능 횟수 : 300bar 2L 실린더 2개 사용 시 5회 이상 관통 사용 가능 □ 관통형 소화장치 - 재 질 : 스테인리스 스틸, 알루미늄, 경화 스틸(관통 노즐) - 관통 깊이 : 65mm - 무 게 : 약 20kg - 크 기 : 350 x 400 x 170 (mm) □ 컨트롤러 - 후면에 2L 실린더 2개 장착이 가능한 브라켓 장착 - 좌(0~400bar), 우(0~100bar)측 전면에 압력 게이지 장착 - 좌측 관통 작동 레버와 우측 릴리프 버튼 방식으로 사용이 용이하도록 이미지로 표시 - 우측면에 관통 작동을 위한 4개의 공압 커플링 장착 - 무 게 : 약 22kg - 크 기 : 390 x 350 x 430 (mm)

□ 연결 호스

- 컨트롤러와 소화장치 연결을 위한 일체형 4개의 공압 호스 및 1개의 소화 호스

- 작동을 원활하게 하기 위해 호스 끝단에 Actuator 장착

- 호스 보호를 위해 외부에 내열 처리된 보호 커버 사용

- 소화 호스 연결 규격 : STORZ C 및 65mm 타입

- 길 이 : 약 8m

- 무 게 : 약 20kg

□ 압력에 따른 방수량

압 력 (bar)	4	7	15
방수량 (l/min)	25 이상	30 이상	50 이상

□ 특 징

- 공압식 시스템으로 추가적인 연결 장비 없이 사용

- 모든 작동은 1개의 레버와 1개의 버튼으로만 사용

- 전기, 오일 등 기타 장치가 없어 유지보수 필요 없음

- 관통 노즐 팁은 손상 시 교환이 가능하도록 나사 타입으로 교체 가능

- 공압식 관통 소화 장치로 물을 쉽고 빠르게 공급 할 수 있으며, 수조 및 컨테이너 타입에

비해 적은 양의 물로 소화 가능

- 화재 조건에 따라 필요 시 포소화약제 형태로도 사용 가능

- 수압을 조절하여 화재진압 환경에 따른 유량 조절 가능

- EU 지침 2014/68/EU (압력 장비), 2006/42/EC(기계 장비) 에 따라 제작된 제품

□ 구 성 품

- 관통형 소화장치 1대, 컨트롤러 1대, 연결 호스 1세트, 예비 관통 노즐 팁 2개,

2L 실린더 2개, 65mm 소방 호스 연결 아답터 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 및 동영상 첨부

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건